ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   И  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА

Филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Пинежском, Мезенском и  Лешуконском районах»

| Юридический адрес: 163045, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164 корп.1 Телефон/факс 27-64-83 ул.Макарова, дом 14 г.Мезень Архангельской области 164750 тел.(- 818 – 48) 9-10-27 | АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ГСЭН.RU.ЦОА.005 от 03.07.2008г. зарегистрированный в Госреестре № РОСС.RU.0001.510413 от 23.05.2013 г. Действителен до 23.05.2018 г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № 171

Исследования питьевой воды централизованного водоснабжения

От  06 июня  2014г.

Наименование объекта, предприятия (заявитель): ОАО « Арх.обл.энерго» Лешуконский район

Адрес: с. Лешуконское, ул.Комсомольская,3.

Место отбора: в/колонка

Дата отбора: 03.06.2014

Дата доставки:  03.06.2014

Код пробы: С.14.148в.-М(Л).

Объем пробы: 1,5л

Условия доставки:  автомобиль

Цель исследования: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Гл. гос. санитарным врачом РФ 26.09.2001г. № 20 с изменениями от 07.04.2009г.

Дополнительные сведения: мониторинг

условия проведения анализа: температура 20 ºС, влажность  29%

Код: С.14.148в.-М(Л).

Результаты исследования

| № п/п | Наименование показателя | Обнаруженная концентрация | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запах при 20 гр.С | 1 | 2 | баллов | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах при 60 гр.С | 1 | 2 | баллов | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | 1 | 2 | баллов | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 10 | 20 | градусов | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Мутность | 1,7 | 2,6 | мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 |
|  | рН | 7,4 | 6-9 |  | ГОСТ Р 51232-98 |
|  | Окисляемость | 1,9 | 5 | мгO2/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
|  | Общая жесткость | 5,8 | 7 | градус жестк. | ГОСТ Р 52407-2005 |
|  | Сухой остаток (общая минерализация) | 278,20 | 1000 | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
|  | Хлориды | 63,20 | 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
|  | Железо общее | 0,15 | 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
|  | Нитрат-ионы | 0,8 | 45 | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
|  | Сульфаты | 54,80 | 500 | мг/дм3 | ГОСТ 4389-72 |

Фамилия и подпись проводившего исследование                                                            хим-лаборант Т.А. Демина

Заключение:  проба питьевой воды централизованного водоснабжения  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Гл. гос. санитарным врачом РФ 26.09.2001г. № 20 с изменениями от 07.04.2009г.

Заведующий  ОРМ                                                                                                               С.В. Лимонников